## Istruttoria_SHP_ACQ
Documento controllato | 0006A2022C01R0019T03F01ID14834NShape_2022
Data di consegna | 24/08/2023 (consegna integrativa)
Tempi consegna rispettati | SI
Ritardo | NO
II Documento controllato | 0006A2022C01R0019T05F05ID15024NShape_ed_eccezioni.zip
II Data di consegna | 2023-10-10
Tempi consegna rispettati | Si
Ritardo | NO
III Documento controllato | 0006A2022C01R0019T09F08ID15666NDiffida_II_Shape.rar
III Data di consegna | 2024-02-19
Tempi consegna rispettati | Si
Ritardo | No
nome_campo | compilazione attesa dati 2022 (consegna 2023) | Controllo Completezza | Controllo congruenza/correttezza dati | Controllo incrociato con DBI | Richieste AIT | Risposta ADF | II Controllo Completezza | II Controllo congruenza/correttezza dati | II Controllo incrociato con DBI | Valutazioni/Richieste AIT | II Risposta ADF | III Controllo Completezza | III Controllo congruenza/correttezza dati | III Controllo incrociato con DBI | Valutazioni finali AIT
COD_RETE | 100% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
COMUNE_NOM | 100% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
COMUNE_COD | 100% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
COD_TRATTO | 100% | 100% | Da confermare | Riscontro corretto. Tutti i tratti di rete contenuti nel DBI, fogli Distrib_tronchi e Addut_tronchi, sono contenuti negli shape. I tratti sono complessivamente 46126 . | Si riscontrano 1757 tronchi di rete in più rispetto ai dati 2021 (44369). 135 tratti sono stati posti in opera nel 2022 per un totale di 22,3 km in più. Rispetto alla lunghezza dati 2021 (8327,96 km) la lunghezza complessiva delle reti è aumentata di 31,78 km. Motivare lo scostamento dati in merito a numero dei tratti e lunghezza rete rispetto all'anno di posa in opera dei tronchi e alla consistenza complessiva rendicontata. | I tratti di rete aggiunti senza compilazione del campo "Anno" fanno riferimento a nuovi tronchi di rete rilevate da operatori o suddivisione di tratti, già presenti, per inserimento di organi di manovra ma non a nuove pose. Le modalità operative di ADF prevedono una procedura che permette agi operativi di validare le reti gestite sui sistemi GIS e di integrare/modificare le informazioni rispetto a quanto verificato realmente in campo. | 100% | Chiarire | Riscontro corretto. Tutti i tratti di rete contenuti nel DBI, fogli Distrib_tronchi e Addut_tronchi, sono contenuti negli shape. I tratti sono complessivamente 46126 . | La risposta del gestore è correttamente esplicativa dell'aumento dei tratti, con particolare riferimento ai tratti di nuovo inserimento ma che non presentano anno di posta pari a 2022. Questi sono riconducibili a tratti già esistenti ma non ancora inseriti nella ricognizione a seguito delle attività di miglioramento della conoscenza della rete da parte del Gestore, e ai nuovi tratti derivati dalla suddivisione di un tronco di rete in due o più parti per l'inserimento di un organo di manovra. Si chiede un approfondimento sulla casistica dell'inserimento dell'organo di manovra. Il tratto che viene spezzato per una parte conserva il vecchio codice - e ne viene ridimensionata la lunghezza - attribuendo nuovo codice al secondo tratto con lunghezza residua? | Si conferma quanto riportato il tratto che viene spezzato per una parte conserva il vecchio codice, con ridimensionata la lunghezza e attribuendo nuovo codice al secondo tratto con la lunghezza residua | 100% | OK | Riscontro corretto. Tutti i tratti di rete contenuti nel DBI, fogli Distrib_tronchi e Addut_tronchi, sono contenuti negli shape. I tratti sono complessivamente 46126 . | Si prende atto della conferma del Gestore sui criteri di suddivisione dei tratti per inserimento organo di manovra. Nessun rilievo.
ID_MATER | Da aggiornare anche in accordo con % di compilazione DBI | 80.44% | OK |  | Percentuale di compilazione aumentata rispetto al dato 2021. Riscontro corretto. | . | 80.44% | OK |  |  |  | 80.44% | OK
IDX_MATER | Da aggiornare anche in accordo con % di compilazione DBI | 80.44% | Correggere |  | Percentuale di compilazione aumentata rispetto al dato 2021. Riscontro corretto. I tratti FIACON00000000005727, FIACON00000000020279, FIACON00000000038824, FIACON00000000038831, FIACON00000000037468 e FIACON00000000048253 presentano idx non congruente con anno di posa in opera. Correggere. | Corretto come indicato | 80.44% | OK |  | IDX_Materiale corretto. Nessun ulteriore rilievo. |  | 80.44% | OK
DIAMETRO | Da aggiornare anche in accordo con % di compilazione DBI | 79.94% | Integrare |  | Percentuale di compilazione aumentata rispetto al dato 2021. Si rilevano però 10 tratti appartenenti alla rete 1449¦SIEDR4 che presentano il dato di idx_diametro ma non presentano il dato del diametro. Integrare. | Corretto come indicato | 80.01% | OK |  | Dati corretti. |  | 80.01% | OK
IDX_DIAMET | Da aggiornare anche in accordo con % di compilazione DBI | 79.96% | OK |  |  | Corretto come indicato | 80.01% | Integrare |  | Si riscontra ancora un tratto con IDX diametro nullo nonostante l'inserimento del dato di diametro (FIACON00000000015981). Integrare il dato mancante. | Corretto il dato | 80.01% | OK |  | Informazione integrata. Riscontro corretto.
ANNO | Da aggiornare | 6.352% | OK |  |  |  | 6.352% | OK |  |  |  | 6.352% | OK
IDX_ANNO | Da aggiornare | 6.352% | OK |  |  |  | 6.352% | OK |  |  |  | 6.352% | OK
LUNGHEZZA | 100,00% | 100% | Da confermare | Riscontro corretto, la somma delle lunghezze di adduttrici e distributrici è coincidente con quello desumibile da DBI (8359,74 km). | Ci sono oltre 5600 tratti con lunghezza inferiore a un metro (1 m), oltre 1000 tratti in più rispetto ai dati 2021. Confermare anche per questa consegna che "I tratti con lunghezza inferiore ad un metro fanno parte di tratti presenti nelle ricostruzioni dei pozzetti idraulici", come già emerso nelle precedenti istruttorie. | Confermiamo che i tratti con lunghezza inferiore ad un metro fanno parte di tratti presenti nelle ricostruzioni dei pozzetti idraulici | 100% | OK | Riscontro corretto, la somma delle lunghezze di adduttrici e distributrici è coincidente con quello desumibile da DBI (8359,74 km). | Il Gestore ha confermato che i tratti con lunghezza inferiore ad un metro fanno parte di tratti presenti nelle ricostruzioni dei pozzetti idraulici |  | 100% | OK | Riscontro corretto, la somma delle lunghezze di adduttrici e distributrici è coincidente con quello desumibile da DBI (8359,74 km).
IDX_LUNG | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
ID_CONSERV | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
TIPO_RETE | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
TIPO_ACQUA | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
FUNZ_GRAV | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  | 101 tratti funzionano a gravità. Pressione di esercizio pari a 0.
COPERTURA | Da aggiornare | 51.76% | OK |  | Percentuale di compilazione aumentata rispetto al dato 2021. Riscontro corretto. |  | 51.76% | OK |  |  |  | 51.76% | OK |  | Si prescrive per la prossima consegna di dettagliare meglio la tipologia BAS, MAT, CEM.
PROFONDITA | Da aggiornare | 2.404% | Integrare |  | Percentuale di compilazione mantenuta anche se solo leggeremente aumentata (di 0,01%). Completare le informazioni per i tratti posti in opera dal 2020. | Corretto come indicato | 2.76% | Integrare |  | Integrare il dato mancante per il trattoFIACON00000000055590 a Radicofani | Corretto il dato | 2.762% | OK
IDX_PROFON | Da aggiornare | 2.404% | Integrare |  | Percentuale di compilazione mantenuta anche se solo leggeremente aumentata (di 0,01%). Completare le informazioni per i tratti posti in opera dal 2020. | Corretto come indicato | 2.76% | Integrare |  | Integrare il dato mancante per il trattoFIACON00000000055590. a Radicofani | Corretto il dato | 2.762% | OK
GEST_PRESS | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
ID_TELECON | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
P_MED_ESER | 100,00% | 91.38% | Integrare |  | Percentuale di compilazione inferiore a quella attesa. Integrare i dati. | Corretto come indicato | 100% | Chiarire/correggere |  | Dati integrati. 1 tratto di distribuzione presenta pressione di esercizio pari a 0, opera stato pari a 1 e funzione_gravità pari a 0, quindi trattasi di condotta in pressione. Verificare e correggere se necessario. | Corretto il dato | 100% | OK |  | Dato integrato. Riscontro positivo. Pressione pari a 0 nei tratti che funzionano a gravità.
PROT_CATOD | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
ALLACCI | 100,00% | 100% | Da integrare e/o correggere | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di allacci è pari a 171923, il dato è congruente con quanto riscontrabile da DBI - foglio Distribuzioni - campo "numero allacci [nr]". | Diiversi tratti presentano lunghezza degli allacci pari a 0 metri ma numero di allacci maggiore di 0. Integrare i dati. Si rileva inoltre che il numero complessivo di allacci in distribuzione è notevolmente diminuito, da 187133 a 171923. Motivare. | Aggiornato come indicato la lunghezza allacci nei tratti con numero di allacci maggiore di 0. Il numero complessivo di allacci si basa su un algoritmo automatico che crea la condotta di allaccio tenendo conto della rete più prossima e di alcuni parametri presenti sui DBI delle stesse che ottimizza la creazione di un unico allaccio qualora le utenze siano nella medesima nicchia. La variazione pertanto deriva da un affinamento della base sottostante al presente algoritmo | 100% | OK | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di allacci in distribuzione è pari a 171927, il dato è congruente con quanto riscontrabile da DBI - foglio Distribuzioni - campo "numero allacci [nr]". | Il numero complessivo di allacci in Distribuzione e Adduzione è pari a 173150. Si prende atto della variaizone di algoritmo di calcolo del numero e della lunghezza degli allacci. |  | 100% | OK | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di allacci in distribuzione è pari a 171927, il dato è congruente con quanto riscontrabile da DBI - foglio Distribuzioni - campo "numero allacci [nr]". | Il numero complessivo di allacci in Distribuzione e Adduzione è pari a 173150. Si prende atto della variaizone di algoritmo di calcolo del numero e della lunghezza degli allacci.
LUNG_ALLAC | 100,00% | 100% | OK |  | Lunghezza allacci complessiva è pari a 2012,4 km. Nessun rilievo. |  | 100% | Integrare/correggere |  | Lunghezza allacci complessiva è pari a 2012,77 km. Dato non congruente con RQTI nella quale è stato indicato il valore di 2399.345 km.Verificare. Lunghezza media di un allaccio pari a 11,6 metri. Si rilevano 3 tratti con lunghezza allacci nulla ma numero allacci diverso da 0. integrare o correggere. | Valore corretto 2012.82 km modificato anche in RQTI | 100% | OK
RIP_ALLACCI | 100,00% | 100% | OK | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di riparazioni su allacci è su reti di distribuzione è 131, il dato è congruente con quanto riscontrabile da DBI - foglio Distribuzioni - campo "numero di riparazioni sugli allacci [nr]". |  |  | 100% |  | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di riparazioni su allacci è su reti di distribuzione è 131, il dato è congruente con quanto riscontrabile da DBI - foglio Distribuzioni - campo "numero di riparazioni sugli allacci [nr]". |  |  | 100% | OK | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di riparazioni su allacci è su reti di distribuzione è 131, il dato è congruente con quanto riscontrabile da DBI - foglio Distribuzioni - campo "numero di riparazioni sugli allacci [nr]".
RIP_RETE | 100,00% | 100% | OK | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di riparazioni sulle reti è 6972, il dato è congruente con quanto riscontrabile da DBI. |  |  | 100% |  | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di riparazioni sulle reti di adduzione e di distribuzione è 6972, il dato è congruente con quanto riscontrabile da DBI. |  |  | 100% | OK | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di riparazioni sulle reti di adduzione e di distribuzione è 6972, il dato è congruente con quanto riscontrabile da DBI.
UT_MISURAT | 100,00% | 100% | OK | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di utenze dotate di misuratore è pari a 233474; il dato è congruente con quanto rilevabile da DBI. |  |  | 100% |  | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di utenze dotate di misuratore è pari a 233282; il dato è congruente con quanto rilevabile da DBI. | Dato congruente con RQTI. |  | 100% | OK | Riscontro corretto. Si rileva che il numero totale di utenze dotate di misuratore è pari a 233282; il dato è congruente con quanto rilevabile da DBI. | Dato congruente con RQTI.
ID_OP_STAT | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | OK
Ulteriori rilievi 1 |  |  |  |  | Ci sono alcuni nuovi tratti, con anno di posa in opera pari a 2022, che non hanno la totalità dei dati compilati. Completare le informazioni. | Corretto come indicato |  |  |  | Dati integrati.
Ulteriori rilievi 2 |  |  |  |  | A titolo di verifica incrociata con documenti presenti negli archivi di AIT, indicare il/i codice/i del/i tratto/i interessato/i dagli interventi di realizzazione/sostituzione di nuove tubazioni a Massa Marittima (vedi allegato 4). | Per quanto indicato nell'allegato 4 facciamo presente che gli interventi risultano terminati nell'anno 2023 in quanto gli articoli fanno riferimento alla sola installazione delle nuove reti e non al completamento totale dell'intervento. |  |  |  | Si prende atto della dichiarazione del Gestore in merito al completamento dell'intervento nel 2023, posticipando la verifica dei tratti nel DBI consegna dati 2023.
Ulteriori rilievi 3 |  |  |  |  | Per alcuni dati il formato è sbagliato, riallineare il formato dati a quanto specificato nella colonna C del file allegato (rif. allegato 5 codifica_campi_reti_def.xls) | In alcuni campo "funziona_gravità", "gestione_pressione" e "protezione_catodica" essendo la codifica numerica è stato scelto di utilizzare la codifica tipo integer (0,1) in quanto non presente possibilità di dare una tipologia text o valore. |  |  |  | Datio corretti.

## Istruttoria_SHP_FGN
Documento controllato | 0006A2022C01R0019T03F01ID14834NShape_2022
Data di consegna | 2023-07-10
Tempi di consegna rispettati | SI
Ritardo | NO
II Documento controllato | 0006A2022C01R0019T05F05ID15024NShape_ed_eccezioni.zip
II Data di consegna | 2023-10-10
Tempi consegna rispettati | Si
Ritardo | NO
III Documento controllato | 0006A2022C01R0019T09F08ID15666NDiffida_II_Shape.rar
III Data di consegna | 2024-02-19
Tempi consegna rispettati | Si
Ritardo | No
nome_campo | compilazione attesa dati 2022 (consegna 2023) | Controllo Completezza | Controllo congruenza/correttezza dati | Controllo incrociato con DBI | Richieste AIT | Risposta ADF | II Controllo Completezza | II Controllo congruenza/correttezza dati | II Controllo incrociato con DBI | Valutazioni/Richieste AIT | II Risposta ADF | III Controllo Completezza | III Controllo congruenza/correttezza dati | III Controllo incrociato con DBI | Valutazioni/PRESCRIZIONI finali AIT
COD_RETE | 100,00% | 100% | OK |  | Si rileva che alcuni codici rete sembrano non trovare corrispondenza con quelli del DBI. Si tratta in realtà di un falso errore generato dalla nomenclatura del tratto definita da ADF. |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
COMUNE_NOM | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
COMUNE_COD | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
COD_TRATTO | 100,00% | 100% | OK | Riscontro corretto. Tutti i tratti di rete contenuti nel DBI, fogli Fognat_tronchi (collettori non presenti) sono contenuti negli shape e le lunghezze sono congruenti. Numero totale dei tronchi pari a 36583. | A titolo di rilievo si evidenzia che al momento il Gestore non ha distinto i tratti di fognatura da quelli dei collettori. |  | 100% | OK | Riscontro corretto. Tutti i tratti di rete contenuti nel DBI, fogli Fognat_tronchi (collettori non presenti) sono contenuti negli shape e le lunghezze sono congruenti. Numero totale dei tronchi pari a 36582. | A titolo di rilievo si evidenzia che al momento il Gestore non ha distinto i tratti di fognatura da quelli dei collettori. | Si conferma quanto indicato proveremo nelle prossime rendicontazioni alla suddivisione dei collettori | 100% | OK | Riscontro corretto. Tutti i tratti di rete contenuti nel DBI, fogli Fognat_tronchi (collettori non presenti) sono contenuti negli shape e le lunghezze sono congruenti. Numero totale dei tronchi pari a 36582. | Si rileva l'impegno del gestore per la prossima consegna dati rispetto alla distinzione fra tratti di fognatura e tratti di collettore.
ID_MATER | Da aggiornare anche in accordo con % di compilazione DBI (>85.43%) | 90.85% | OK |  | Percentuale di compilazione superiore a quella dei dati 2022. Riscontro corretto. |  | 90.85% | OK |  |  |  | 90.85% | OK
IDX_MATER | Da aggiornare anche in accordo con % di compilazione DBI (>85.43%) | 90.85% | OK |  | Percentuale di compilazione superiore a quella dei dati 2022. Riscontro corretto. |  | 90.85% | OK |  |  |  | 90.85% | OK
SEZIONE | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
DIAMETRO | Da aggiornare anche in accordo con % di compilazione DBI (85.94%) | 90.31% | OK |  |  |  | 90.31% | OK |  |  |  | 90.31% | OK
IDX_DIAMET | Da aggiornare anche in accordo con % di compilazione DBI (85.94%) | 90.31% | OK |  |  |  | 90.31% | OK |  |  |  | 90.31% | OK
ANNO | Da aggiornare (>0.93%) | 0.8201% | Integrare |  | Percentuale di compilazione inferiore a quella dei dati 2022. Integrare. | In riferimento a quanto inserito sui dati "Anno" sono passati da un valore di 339 righe compilate del 2021 a 412 righe compilate del 2022 quindi con un maggiore numero di informazioni. Nel precedente invio era stato fatto un errore nella formula di trasformazione che è stato risolto. La percentuale risulta comunque minore in quanto o tramite aggiunta di reti rilevate da operatori e non presenti su sistema GIS o la suddivisione delle reti già esistenti in più tratti il numero totale dei tratti di riferimento è aumentato maggiormente. Potrebbe essere necessario variare tale conteggio con la sommatoria dei km di rete con dato e non tramite valore percentuale | 1.126% | OK |  | Percentuale superiore a quella del precedente anno. |  | 1.126% | OK
IDX_ANNO | Da aggiornare (>0.93%) | 0.8201% | Integrare |  | Percentuale di compilazione inferiore a quella dei dati 2022. Integrare. | In riferimento a quanto inserito sui dati "Anno" sono passati da un valore di 339 righe compilate del 2021 a 412 righe compilate del 2022 quindi con un maggiore numero di informazioni. Nel precedente invio era stato fatto un errore nella formula di trasformazione che è stato risolto. La percentuale risulta comunque minore in quanto o tramite aggiunta di reti rilevate da operatori e non presenti su sistema GIS o la suddivisione delle reti già esistenti in più tratti il numero totale dei tratti di riferimento è aumentato maggiormente. Potrebbe essere necessario variare tale conteggio con la sommatoria dei km di rete con dato e non tramite valore percentuale | 1.096% | OK |  | Corretto errore. Percentuale superiore a quella del precedente anno. |  | 1.096% | OK |  | La percentuale di compilazione dati è superiore a quella attesa, pertanto il risocntro è positivo. Tuttavia, si prescrive al gestore per la consegna 2023 di completare l'informazione di idx_anno per ogni tratto ove è valorizzato il dato di Anno.
LUNGHEZZA | 100,00% | 100% | Da approfondire/correggere | Riscontro corretto, la somma delle lunghezze di fognature e collettori è coincidente con quella desumibile da DBI 1754.4 km. | Si rilevano circa 8 km in più di rete fognaria rispetto ai dati 2021. I tratti realizzati nel 2022 sono 59, per un totale di 2.2 km. Chiarire la rendicontazione degli ulteriori km presenti rispetto all'anno di posa. Si chiede di correggere il nome del campo che è indicato come "SHAPE_LEN". Si riscontrano nuovamente alcuni tratti di lunghezza inferiore al metro. Il Gestore già per le istruttorie delle precedenti annualità aveva confermato che i tratti con lunghezza inferiore ad un metro fanno parte di tratti presenti nelle ricostruzioni dei pozzetti fognari. Nessun ulteriore rilievo. | Corretto la denominazione della colonna come richiesto. Gli ulteriori km aggiunti senza valore riferito all'anno sono derivati da nuovi tronchi di rete rilevate da operatori o suddivisione di tratti, già presenti, per inserimento di organi di manovra ma non a nuove pose. Le modalità operative di ADF prevedono una procedura che permette agi operativi di validare le reti gestite sui sistemi GIS e di integrare/modificare le informazioni rispetto a quanto verificato realmente in campo. | 100% | OK | Riscontro corretto, la somma delle lunghezze di fognature e collettori è coincidente con quella desumibile da DBI 1754.4 km. | Corretta denominazione del campo. La risposta del gestore è correttamente esplicativa della variazione di lunghezza, con particolare riferimento ai tratti di nuovo inserimento ma che non presentano anno di posta pari a 2022. Questi sono riconducibili a tratti già esistenti ma non ancora inseriti nella ricognizione a seguito delle attività di miglioramento della conoscenza della rete da parte del Gestore, e ai nuovi tratti derivati dalla suddivisione di un tronco di rete in due o più parti per l'inserimento di un organo di manovra. | Si conferma quanto riportato | 100% | OK | Riscontro corretto, la somma delle lunghezze di fognature e collettori è coincidente con quella desumibile da DBI 1754.4 km.
IDX_LUNG | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
ID_CONSERV | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
TIPO_RETE | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
ID_REFLUO | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
FUNZ_GRAV | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
RECAPITO | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK
COPERTURA | Da aggiornare (>27.26%) | 51.33% | OK |  | Percentuale di compilazione superiore a quella dei dati 2022. Riscontro corretto. |  | 51.33% | OK |  |  |  | 51.33% | OK
PROF_INIZI | Da aggiornare (>0.58%) | 0.8201% | OK |  | Percentuale di compilazione superiore a quella dei dati 2022. Riscontro corretto. |  | 0.8201% | OK |  |  |  | 0.8201% | OK
PROF_FINAL | Da aggiornare (>0.58%) | 0.8201% | OK |  | Percentuale di compilazione superiore a quella dei dati 2022. Riscontro corretto. |  | 0.8201% | OK |  |  |  | 0.8201% | OK
IDX_PROFON | Da aggiornare (>0.58%) | 0.8201% | OK |  | Percentuale di compilazione superiore a quella dei dati 2022. Riscontro corretto. |  | 0.8201% | OK |  |  |  | 0.8201% | OK
ALLACCI | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  | Numero Totale allacci 104835. Si rilevano 5 tratti con lunghezza allacci positiva ma nessuna indicazione di allacci e/o allacci industriali. Check automatico non confome. Errore extra diffida, non rilevato al precedente controllo (errore assente nella prima consegna dati 2022!). Chiesti per le vie brevi dati integrativi al Gestore e corretti i file definitivi degli shape.
ALLAC_INDU | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  | Numero Totale allacci industriali 318
LUNG_ALLAC | 100,00% | 100% | OK | I dati relativi alla lunghezza degli allacci sono congruenti fra DBI e Shape. I dati degli shape, limitatamente alla tipologia rete "Fognatura", evidenziano una lunghezza allacci complessiva pari a 419,34km, congruentemente con quanto desumibile da DBI. |  |  | 100% | OK | I dati relativi alla lunghezza degli allacci sono congruenti fra DBI e Shape. I dati degli shape, limitatamente alla tipologia rete "Fognatura", evidenziano una lunghezza allacci complessiva pari a 419,34km, congruentemente con quanto desumibile da DBI. |  |  | 100% | OK | I dati relativi alla lunghezza degli allacci sono congruenti fra DBI e Shape. I dati degli shape, limitatamente alla tipologia rete "Fognatura", evidenziano una lunghezza allacci complessiva pari a 419,34km, congruentemente con quanto desumibile da DBI. | La lunghezza media di un allaccio fognario è di 3.98 metri.
RIP_ALLACC | 100,00% | 100% | OK | Riscontro corretto,la somma delle riparazioni su allacci di fognaturai nel DBI è pari al dato desumibile dagli shape (nr=0). |  |  | 100% | OK | Riscontro corretto,la somma delle riparazioni su allacci di fognaturai nel DBI è pari al dato desumibile dagli shape (nr=0). |  |  | 100% | OK | Riscontro corretto,la somma delle riparazioni su allacci di fognaturai nel DBI è pari al dato desumibile dagli shape (nr=0). | Si evidenzia l'assenza di riparazioni su allaccio fognatura.
RIP_RETE | 100,00% | 100% | OK | Riscontro corretto, la somma delle riparazioni su reti/condotte di fognatura/collettori nel DBI è pari al dato desumibile dagli shape (nr=356). |  |  | 100% | Chiarire | Riscontro corretto, la somma delle riparazioni su reti/condotte di fognatura/collettori nel DBI è pari al dato desumibile dagli shape (nr=132). | Nella precedente consegna erano nr.356. Chiarire il motivo della diminuzione di dati. | Il valore corretto risulta essere 335 congruente come valore QT. Aggiornato valori anche su DBI | 100% | OK | Riscontro corretto, la somma delle riparazioni su reti/condotte di fognatura/collettori nel DBI è pari al dato desumibile dagli shape (nr=335).
ID_OP_STAT | 100,00% | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  |  |  | 100% | OK |  | Si rilevano 131 tratti con opera stato pari a 3 o 4. Per la prossima consegna dati si prescrive al gestore di eliminare questi tratti dal report degli shape in quanto devono essere rappresentati solo tratti in stato attivo o fermo impianto parziale.
Ulteriori rilievi 1 |  |  |  |  | A titolo di verifica incrociata con documenti presenti negli archivi di AIT, indicare il/i codice/i del/i tratto/i interessato/i dagli interventi di presa in carico di nuove tubazioni a Civitella Paganico (vedi allegato 4). | In riferimento alla presa in carico di nuove tubazioni a Civitella Paganico facciamo presente che la lettere inviata in allegato fa riferimento alla richiesa da parte di ADF di integrazioni necessarie da parte dei privati per la presa in carico stessa. Ad oggi tali richieste non risultano comunicate dai privati e la rete non è ancora gestita come si evince anche da alcuni passaggi nella lettera stessa. Per quanto riguarda gli interventi sui due impianti di depurazione forniti nell'allegato 2 e 3 facciamo presente che tali interventi fanno riferimento a manutenzioni programmate e non a interventi di ristrutturazione o sostituzione di opere elettromeccaniche e civili quindi non rendicontate nel DBI. Infine per la nota riferente l'allegato 1 si conferma quanto inviato nella nota l'errore era dovuto ad una denominazione diversa tra la comunicazione e quanto riportato nei sistemi funzionali. L'impianto è stato rinominato come da denominazione della lettera allegata. |  |  |  | Si accetta risposta del Gestore.
Ulteriori rilievi 2 | [12 empty] | NO |  | Sui tratti:¦MAGFR03, ¦MSMFR08, ¦MSMFR08, ¦MSMFR08, ¦MOTFR01 situati nei comuni di Massa martitima, Montalcino e Magliano in Toscana risultano complessivamente 19 dati mancanti, nonostante siano stati messi in opera nel 2022. Check automatico non conforme. Errore extra diffida, non rilevato al precedente controllo (errore assente nella prima consegna dati 2022!). Chiesti per le vie brevi dati integrativi al Gestore e corretti i file definitivi degli shape.

## Calcolo_PENALI
| ACQUEDOTTO | FOGNATURA | TOTALE
Numero errori/mancanze | 0 | 0 | 0
Numero dati compilati | 1102825 | 811530 | 1914355
% dati mancanti | 0% | 0% | 0%
PENALITA' | - | - | NO
PRESCRIZIONI dati 2023 | SI | SI | SI